Техническое задание

Арт.  50399-AL50x10-P3

Наименование объекта закупки

Разметка линейная фотолюм, шириной 50мм, антивандал в AL профиле, цветография "стрелки"

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет линейную разметку, выполненную в антивандальном исполнении из алюминиевого профиля и полимерной вставки со светонакопительным ПВХ покрытием. Разметка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для указания путей эвакуации. Линейная разметка крепится к стене в нижней ее части, а также на выступы. Монтаж изделия осуществляется посредством саморезов. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения антивандальных и антикоррозийных свойств, а также продолжительного срока эксплуатации металлические направляющие должны быть выполнены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Для обеспечения прочности конструкции и высоких эксплуатационных характеристик полимерная вставка должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3мм, с нанесением светонакопительного ПВХ покрытия. Торцевые заглушки должны быть выполнены из ударопрочного белого полистирола, толщиной не менее 4мм. |
| Требования к конструктивному исполнению | Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических направляющих, полимерной вставки и пластиковых заглушек, обеспечивающих сборку всех элементов. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик металлические направляющие должны быть выполнены из алюминиевого профиля 11х54 мм, длиной не менее 1000мм/не менее 2000мм (в зависимости от заказа), в количестве 2х штук. Для обеспечения возможности монтажа изделия посредством скрытого крепления в каждом профиле должно быть выполнено не менее 3х отверстий под саморезы. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вставка должна быть выполнена на основе ПВХ пластика, толщиной не менее 3мм, габаритными размерами: по ширине не менее 80мм и не более 81мм, длина не менее 1000мм/не менее 2000мм (в зависимости от заказа). Для обеспечения заявленных функций вставка должна быть изготовлена с использованием самоклеящейся фотолюминесцентной пленки. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик торцевые заглушки должны быть выполнены из полистирола, толщиной не менее 4мм, в количестве не менее 2х штук. Форма заглушек должна иметь цельнолитую конструкцию, обеспечивающую сборку всех элементов. Для обеспечения надежной фиксации, на каждой заглушке должно быть не менее 4х отверстий под саморезы 3х12, выполненных из нержавейки. |
| Требование к информационному исполнению | Линейная разметка должна быть выполнена с цветографическим изображением, «Стрелки». |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый. Цвет символов чёрный. |
| Требования к характеристикам | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015: Фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности и материалов для их изготовления В соответствии с п.8.2.10.1 фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов для их изготовления должны соответствовать следующим требованиям: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения – не менее 140 мкд/м2 ; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения – не менее 20 мкд/м2 ; - длительность послесвечения – не менее 1800 мин. Устойчивость к воздействию климатических факторов В соответствии с п. 8.3.1 сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по ГОСТ 15150 в диапазоне температур: - от плюс 40°С до минус 60°С - для наружного размещения (категория 1); - от плюс 35°С до плюс 1°С - для внутреннего размещения (категория 4). |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - ширина разметки с учетом AL профиля должна быть не менее 50 мм; - длина разметки без учета заглушек не менее 1000мм/не менее 2000мм ( в соответствии с заказом). Для обеспечения безопасных условий при эксплуатации высота не более 10мм. |
| Требования к монтажу | Разметка крепится к поверхности посредством саморезов. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25лк. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Разметка линейная фотолюм, шириной 50мм, антивандал в AL профиле, цветография "стрелки"

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---