Техническое задание

Арт.  50399-PVC01-L-P14

Наименование объекта закупки

Разметка линейная на фотолюминесцентной ПВХ пленке, цветография «Выход справа со стрелкой» тип 4, на самоклеящейся основе

Цель закупки

Для ориентирования людей, включая слабовидящих граждан в условиях чрезвычайной ситуации, с целью оперативной и безопасной эвакуации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой настенную разметку, выполненную на фотолюминесцентной ПВХ пленке. Разметка относится к Фотолюминесцентным Эвакуационным Системам (ФЭС) и предназначена для обозначения направления движения на неосвещенных участках пути, на полосе изображено направление, указывающее путь к эвакуационному выходу. Разметка крепится к стене на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе. Изделие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств линейная разметка должна быть выполнена из ПЭТ-А, толщиной не менее 0,5мм и светонакопительного ПВХ покрытия. |
| Требование к информационному исполнению | Настенная разметка должна быть выполнена с цветографическим изображением, «Выход справа со стрелкой». |
| Требования к цветовому решению | С целью обеспечения оперативного и безопасного выхода из помещения в случае аварийного отключения света, изделие изготавливается в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении –желто-зеленый. Цвет символов чёрный. |
| Требования к характеристикам | В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015: Фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности и материалов для их изготовления В соответствии с п.8.2.10.1 фотометрические характеристики фотолюминесцентных знаков безопасности, а также фотометрические характеристики фотолюминесцентных материалов для их изготовления должны соответствовать следующим требованиям: - яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - не менее 140 мкд/м2 ; - яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - не менее 20 мкд/м2 ; - длительность послесвечения - не менее 1800 мин. Устойчивость к воздействию климатических факторов В соответствии с п. 8.3.1 сигнальная разметка должны быть выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по ГОСТ 15150 в диапазоне температур от плюс 35°С до плюс 1°С - для внутреннего размещения (категория 4). |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения оптимальных условий восприятия информации: - ширина разметки должна быть не менее 50мм; - длина не менее 1000мм/не менее 2000мм ( в соответствии с заказом). |
| Требования к монтажу | Разметка крепится к стене на высококачественную двухстороннюю клейкую ленту на акриловой основе. Для возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенность поверхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должна быть не менее 25лк. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Разметка линейная на фотолюминесцентной ПВХ пленке, цветография «Выход справа со стрелкой» тип 4, на самоклеящейся основе - 1 шт.

Паспорт на изделие – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---