Техническое задание
Арт. 50598
Наименование объекта закупки

Указатель световой
Цель закупки 

Для навигации и обозначения путей эвакуации в офисных помещениях (коридоры, холлы, лестничные клетки) в целях обеспечения безопасности и доступности для всех категорий населения, включая маломобильные группы.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой световой указатель со стрелкой, предназначенный для навигации и обозначения путей эвакуации в офисных помещениях (коридоры, холлы, лестничные клетки). 
Изделие оснащено светодиодным источником света (LED), обеспечивающим равномерное свечение без «горячих точек» и высокую видимость с расстояния до 10 м. Указатель имеет настенное крепление с возможностью регулировки угла до 15°. 

	Требование к материалам изготовления
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, эстетического вида и долговечности:
— корпус должен быть выполнен из листовой стали марки не ниже Ст08пс толщиной 2 мм и профильной трубы из нержавеющей стали AISI 304 40×20×1,5 мм;
— рассеиватель — двухслойная конструкция из прозрачного/матового материала (плексиглас/поликарбонат);
— обработка кромки рассеивателя — шлифовка/полировка;
— отступ печати от краёв рассеивателя — 1 см по периметру;
— пиктограмма должна занимать не менее 60 % лицевой панели, иметь контрастный цвет и стойкость к выцветанию не менее 5 лет.


	Требования к конструктивному исполнению
	Конструктивно изделие состоит из следующих элементов:
— металлического корпуса;
— двухслойного светорассеивателя с размещённой между слоями пиктограммой;
— светодиодного источника света (LED);
— настенного крепления с возможностью регулировки угла до 15°.
Изделие должно обеспечивать равномерное свечение без «горячих точек» (коэффициент неравномерности ≤ 1:3).

	Требования к цветовому исполнению
	Цвет корпуса и пиктограммы выполняется по согласованию с заказчиком.

	Требования к безопасности
	Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом – ПВХ пластиком. 
Класс электрозащиты – не ниже II (двойная изоляция).
Эксплуатация изделия допускается только внутри помещений при температуре от 0 до +40 °C и относительной влажности до 80% (без конденсата).

	Требования к техническим характеристикам
	Питание и электрические параметры:
— питание: 24 В DC;
— потребляемая мощность: ≤ 12 Вт;
— источник света: LED (белый свет, 4000–5000 К);
— световой поток: ≥ 400 лм;
— срок службы светодиодов: ≥ 50 000 часов.
Оптические характеристики:
— видимость: с расстояния от 10 м;
— чёткое восприятие стрелки при освещённости до 500 лк;
— коэффициент неравномерности свечения: ≤ 1:3.
Конструкционные характеристики:
— габаритные размеры (В×Ш×Г): 222×340×35 мм;
— масса: ≤ 0,80 кг.
Защита и условия эксплуатации:
— степень защиты: IP54;
— температурный диапазон эксплуатации: от –20 °С до +50 °С;
— температурный диапазон транспортировки и хранения: 
от –40 °С до +55 °С.

	Требования к креплению
	Монтаж осуществляется на вертикальную поверхность (стена) внутри помещений. Высота установки — 1,5–1,7 м от уровня пола. Крепление осуществляется через опорную пластину с помощью саморезов (для деревянных или гипсокартонных стен) или дюбель-гвоздей (для бетонных или кирпичных стен). Предусмотрена регулировка угла наклона до 15°.

	Требования к исполнителю 
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Указатель световой — 1 шт.;
Комплект крепления — 1 компл.;
Паспорт изделия — 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
—
2

